Otmuchów dnia 13 listopada 2019 roku

Znak sprawy: DK.ZO.1.2019

Zapytanie ofertowe

- ZAMAWIAJĄCY

Dom Kultury „Zamek” w Otmuchowie

ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów

tel/fax: 77 431 51 48 lub  602 711 173

recepcja@zamek.otmuchow.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu sztucznie mrożonego lodowiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

      - Dostawę, montaż i uruchomienie składanego lodowiska sezonowego o wymiarach 23 m x 35 m,

      - Zabezpieczenie terenu folią i wypoziomowanie terenu poprzez wykonanie podsypki piaskowej

      - Dostawę chodników gumowych w ilości 100 mb,

      - Dostawę maszyny do pielęgnacji lodu - rolby samojezdnej,

      - Dostawę ostrzałki do łyżew,

      - Dostawę suszarki na 30 par butów,

      - Dostawę 100 par łyżew w pełnej rozmiarówce do wypożyczalni,

      - Dostawę 20 kasków ochronnych dla dzieci,

      - Dostawę min. 5 szt chodzików do nauki jazdy na łyżwach,

      - Dostawę kontenera na kasę i wypożyczalnię łyżew wyposażonego w regały na łyżwy oraz biurko i 2 krzesła.

      - Dostawę garażu dla rolby,

      - Serwisowanie lodowiska w trakcie wynajmu (czynności wykraczające poza zwykłą eksploatację i naprawę uszkodzeń wynikłych nie z winy użytkownika) w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

      - Demontaż sztucznego lodowiska po sezonie,

      - Przekazanie instrukcji obsługi i regulaminu funkcjonowania lodowiska oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi lodowiska.

      - Projektowe warunki pracy lodowiska :

- temperatura otoczenia do +10oC,

- prędkość wiatru do 1,5  m/s,

- promieniowanie słoneczne wyłącznie rozproszone,

Opis istotnych elementów przedmiotu zamówienia:

- Elementy lodowiska:

1.a. Kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej na poziomie min. 175 kW dla 35% roztworu glikolu etylenowego o temperaturze wyjścia/wejścia z agregatu -12/-9 oC (tot = +10°C) Współczynnik wydajności chłodniczej agregatu EER na poziomie min 2,8.  Agregat musi być wyposażony  w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie. Musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia. Agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu około: 25, 50, 75, 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny – pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Panel elektryczny  agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania pracy agregatu                         i lodowiska.

Poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą ciśnienia akustycznego w odległości    10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A).

Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE.

Zamawiający zapewnienia przyłącze elektryczne.

1.b. Orurowanie chłodnicze wykonane z rurek PE. Rurki w poszczególnych segmentach orurowania łączone za pomocą grzebieni dystansowych. Kolektory łączone za pomocą złączy zapewniających szczelność układu.

1.c. Bandy na lodowisko o wysokości ok. 1,1m - 1,2m, wyposażone w dwie bramki we/wy  oraz bramę wjazdową dla rolby o szerokości 3,20m. Konstrukcja band wykonana ze stali cynkowanej ogniowo a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min 6 mm w kolorze białym. Bandy wyposażone w dolną listwę okopową wykonaną z PEHD o grubości min. 10 mm do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty  wykonane z PE o grubości min. 10mm. Promień  w narożnikach bandy min. 4,0 m.

1.d. 35% roztwór glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu oraz dodatkowo 500 kg na ewentualne uzupełnienia układu w trakcie sezonu

1.e. Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu ok. 5cm.

- Maty gumowe ryflowane do chodzenia na łyżwach grubości min. 4 mm o szerokości 1,2 m i długości 100 mb.

- Maszyna do pielęgnacji i konserwacji lodu – rolba samojezdna:

- silnik: benzyna

- napęd na koła  4 x 4 z możliwością przełączenia na 2 x 4

- zbiornik na śnieg/wodę o pojemności 500 l wyposażony w grzałkę do roztapiania zestruganego i zebranego z lodowiska śniegu

- nóż skrawający z regulacją wysokości o szer. 100 cm

- waga: 1 tona

- Elektryczna ostrzałka do łyżew. Manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznie ukształtowanym  kamieniem do żłobienia rowka łyżew.

- Suszarka do butów na ciepłe powietrze z dezynfekcją (lampa ozonowa) na min 30 par. Wieszaki i panel wykonany ze stali nierdzewnej

- MIEJSCE LOKALIZACJI LODOWISKA: Otmuchów ul. Mickiewicza

- OKRES FUNKCJONOWANIA LODOWISKA: 06.12.2019 r. – 15.03.2020 r

(w terminie nie uwzględnia się montażu i demontażu lodowiska)

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez zamawiającego wymagania.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał oględzin miejsca montażu lodowiska w celu realizacji zadania.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferta powinna być sporządzona pisemnie i złożona w Sekretariacie DK „Zamek” w Otmuchowie ul. Zamkowa 4 48-385 Otmuchów do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 8:45 w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią z nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Lodowisko sztuczne”

  - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za  pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- OTWARCIE OFERT: 18 listopada 2019 r. godz. 9:00

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Kryterium oceny ofert: najniższa cena

  - Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Kubrycz, tel. 77 4315148

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

  - Opłaty za zużytą energię elektryczną i koszty zużycia wody – po stronie Zamawiającego.

- ZAŁĄCZNIKI :

- Formularz ofertowy

…………………………………………….

Zatwierdzam

…………………. dnia ……………………

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.................................................................................................................Siedziba..............................................................................................................Nr telefonu/faks....................................................................................................

Adres e-mail: ......................................................................................................

nr NIP........................................          Nr REGON...................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Dom Kultury „Zamek” w Otmuchowie

ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów

Zobowiązuję się wykonać usługę polegającą na wynajęciu sztucznie mrożonego lodowiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w terminie od 06 grudnia 2019 roku do 15 marca 2020 roku

za kwotę:

cena netto.................................zł (słownie: ......................................................)

podatek VAT....................................................................................................zł

cena brutto..................................zł (słownie: ....................................................)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą 1 miesiąc.

Oświadczam, że:

- posiadam kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- posiadam sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia;

- posiadam zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające realizację zamówienia.

- zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

- wykonam niniejsze zamówienie zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

- w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zawrę umowę w miejscu                    i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu.

……………………… dn. ……………………

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy